## Лист1
Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Донсеть» за 2022 г
№ п.п. | Объект электросетевого хозяйства | Границы территориальных зон деятельности ООО "Донсеть" | Дата и время |  | Причина аварийного отключения | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения | Дата включения в работу
|  |  | внеплановое отключение | восстановления электроснабжения абонентов
1 квартал
1 | РТП-10, Ф-19 | г. Самара, Железнодорожный р-н, границы улиц: Гродненская, Заводское шоссе, Бельский переулок, Набережная реки Самары, Белогородская | 24.03.2022 (01:20) | 25.03.2022 (10:05) | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции. | Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ | 2022-04-07
2 квартал
2 | РТП-42 | г. Самара, Октябрьский р-н, границы улиц: Московское шоссе, Революционная, Печерская, проезд Георгия Митерёва | 20.04.2022 (16:50) | 20.04.2022 (17:22) | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | 2022-04-20
3 | РТП-12, Ф-30 | г. Самара, Кировский р-н, границы улиц: Магистральная, Металлургическая, Товарная, Самолетная | 08.06.2022 (21:20) | 09.06.2022 (02:30) | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйств | Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ | 2022-06-09
3 квартал
4 квартал
Всего аварий | 3

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь